Zařízení, na němž se bude pracovat je ve společném prostoru se zařízením VN nebo VVN nebo ZVN (dále bude používáno jen VN), které není zajištěno a předáno k realizaci. Za normálního provozního stavu nemůže dojít k ohrožení ze strany VN musí však být dodržována stanovená pravidla.

Vedoucí práce (koordinující osoba) jméno: ……………  příjmení: …………… firma: …...……………

kvalifikace dle vyhl. 50/78 Sb.: §……… pro zař. (do i nad*)  1000 V,  prostory (A,B*) * nehodící škrtni

Vstup do elektrických prostorů: ……...........................................................................................................

povolen za účelem: ………….........................................................................................................................

- Vedoucí práce, který bude řídit, nebo koordinovat práce v elektrickém prostoru se zařízením vn, ohlásí zástupci mistra elektro (ZME) důvod vstupu a předloží mu vyplněný „Pracovní příkaz“ a případně „Povolení neelektrických prací“

- ZME rozhodne, zda práce povolí a zda na danou práci musí být vystaven příkaz B, nebo ne.

- Pro práce v r110 kV a r 400kV vydává osoba odpovědná za elektrické zařízení „Povolení neelektrických prací“, které platí pro neelektrické práce a práce se stroji v ochranných pásmech.

- Do rozvoden mohou vstupovat pouze osoby, které se účastní práce.

Bez příkazu „B“ mohou vstupovat:

- „osoby znalé s vyšší kvalifikací“ (§6-8) dle vyhl.50/78 Sb. nad 1000 V budou-li pracovat na zařízení MN a NN a nemůže li dojít k ohrožení ze strany VN

- a pracovníci vyškolení a pověření vstupem do těchto rozvoden za účelem práce na MN a NN (§6-8 do 1000 V).

- Vedoucí práce musí mít trvale přítomen na pracovišti.

- Pokud vedoucí práce pracoviště neobsáhne sám, písemně stanoví vedoucího pracovní skupiny, který musí mít předepsanou kvalifikací. Tato osoba je odpovědná za pracovní činnost skupiny a je přímo podřízena vedoucímu práce a dozoru pokud se jedná o práce pod dozorem.

- Bez pracovního příkazu nebude nikomu vstup do elektrických prostor povolen. (neplatí pro bezpečnostní kontroly a prohlídky firem pro stanovení nabídek – řeší se dle jiných pravidel)

Budou-li pracovníci dodržovat následující zákazy a pokyny:

Zakázaná činnost:

Otvírat dveře rozvaděčů a demontovat jejich konstrukční části.

Manipulovat s ovládacími prvky na dveřích, nebo uvnitř přístrojových nástaveb či polích rozvaděčů. Manipulace je možná, jen pokud je součástí schváleného pracovního postupu osobou odpovědnou za elektrické zařízení a tato činnost je uvedena na pracovním příkazu.

Odkládat na rozvaděče jakýkoli materiál.

Pokud je rozvaděč u zdi odkládat za rozvaděč jakýkoliv materiál.

Brát do rozvodny osoby, které neprovádí ohlášené práce.

Chodit, nebo sedět na vrchní části rozvaděčů. Pokud je, to pro práci nutné musí být písemný souhlas osoby odpovědné za elektrické zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření.

Kouřit v rozvodně.

Dveře do rozvodny nesmí být bez dozoru otevřené.

Dotýkat se kabelů, které nejsou předmětem díla.

Stoupat na kabelové rošty, lávky a žlaby.

Ostatní pokyny:

V kanceláři zástupce mistra elektro provede zápisy v „ Knize evidence prací a zapůjčených klíčů elektro“, kde každý den uvede číslo pracovního příkazu, čas zahájení prací a čas ukončení prací (přerušení), případně i který klíč byl zapůjčen. Denně, ihned po ukončení nebo přerušení práce (přerušení delší než 8 hod.) vrátit klíč ZME.

V elektrických prostorech provádět jen ohlášené práce, při práci s ohněm (svařování, pájení, práce s benzínem) je nutno vyžádat povolení ke sváření.

V případě, že se v rozvodně budou prováděny manipulace, měření nebo jiné naléhavé činnosti, může zástupce mistra elektro odmítnout vstup do rozvodny a klíč nezapůjčí, nebo na jeho příkaz vedoucí práce přeruší práce na potřebnou dobu.

Jestliže pracovníci během práce zjistí jakékoli anomálie nebo závady v elektrickém prostoru, které by bránily bezpečnému provádění prací, jsou povinni ukončit pracovní činnost, opustit pracoviště a vzniklou situaci neprodleně ohlásit ZME, tel. č. 2601, 725 628 787, případně dozornému č. 2212. Telefonní číslo 2220 je nahrávaný telefon.

Při práci v kabelovém prostoru je povinnost vedoucího práce, nahlásit ZME veškeré (i dočasné) poškození požárních přepážek a prostupů.

Vedoucí práce je povinen před opuštěním kabelového kanálu provést kontrolu uzavřenosti protipožárních přepážek a vypnutí osvětlení.

Pro práci na elektrickém zařízení Sev.en EC, a.s. platí MPP 7EC 6 064 a pracovníci dodavatele se s ním musí seznámit dodržovat.

Vedoucí práce je zodpovědný za provedení tohoto školení jím řízených (koordinovaných) pracovníků.

Technolog POZ – elektro nebo MaR, vystaví tento formulář ve dvou exemplářích.

- První formulář

- bude podepsán pouze vedoucím práce nebo koordinující osobou. Může ji také podepsat vedoucí pracovník dodavatelské firmy, který vysílá na práci pracovníky.

- Bude založen na oddělení POZ elektro.

- Druhý formulář

- vedoucím práce, musí zajistit, že všichni pracovníci, kteří vstupují do elektrických prostor se zařízením VN se seznámí s textem tohoto školení a  podpisem potvrdí, že školení absolvovali, že mu rozumí a budou se jím řídit.

- vedoucí pracovník dodavatelské firmy, který vysílá na práci pracovníky, může vytisknout další kopie tohoto dokumentu, které předá příslušnému vedoucímu práce k proškolení osob

- Na požadavek pracovníků pověřených kontrolou prací na elektrickém zařízení 7EC, nebo kontrolním orgánům, dodavatel předloží zápis o seznámení pracovníků s tímto školením.

Datum školení:                                                     Školitel:                             Podpis:

Podpisem potvrzuji, že tomuto školení rozumím, budu se jím řídit a proškolím všechny pracovníky, kteří se budou na realizaci prací účastnit.

Podpis vedoucího práce:

Podpisem potvrzuji, že jsem byl vedoucím práce (realizace akce) s obsahem školení seznámen, obsahu rozumím a budu se jím řídit.

# Text boxes

Školení pro vstup a práci do el. prostor, se zařízením vysokého napětí .